Приложение №1 
к муниципальному контракту 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКУ «Служба заказчика
городского хозяйства»
Б.Л. Моров

__________________________
                                                                                                                       (подпись)
                                                                   М.П.

Техническое задание № 30/26
на оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»
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	Единица измерения  услуги
	1. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан ""Каменный цветок"", расположенный в сквере ""Комсомольский"" (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
2. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан "Каменный цветок", расположенный в сквере "Комсомольский" (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
3. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан "Каменный цветок", расположенный в сквере "Комсомольский" (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
4. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный по адресу: пр. Ленина, 46 (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва ) - 1 усл. ед.
5. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный по адресу: пр. Ленина, 46 (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
6. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный по адресу: пр. Ленина, 46 (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
7. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный на площади Славы (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
8. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный на площади Славы (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
9. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный на площади Славы (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
10. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Центральный», расположенный в сквере ""Театральный"" (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
11. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Центральный», расположенный в сквере "Театральный" (Обслуживание фонтана ) - 1 усл. ед.
12. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Центральный», расположенный в сквере "Театральный"(Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
13. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Г-образный», расположенный в сквере "Театральный» (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
14. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Г-образный», расположенный в сквере "Театральный» (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
15. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Г-образный», расположенный в сквере "Театральный» (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
16. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Пешеходный», расположенный в сквере ""Театральный"" (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
17. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Пешеходный», расположенный в сквере "Театральный" (Обслуживание фонтана ) - 1 усл. ед.
18. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан «Пешеходный», расположенный в сквере "Театральный" (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
19. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в сквере "Пионерский" на ул. Ильича (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
20. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в сквере "Пионерский" на ул. Ильича (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
21. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в сквере "Пионерский" на ул. Ильича (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
22. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в парке культуры отдыха Металлургов на ул. Металлургов (Расконсервация фонтана после зимнего перерыва) - 1 усл. ед.
23. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в парке культуры отдыха Металлургов на ул. Металлургов (Обслуживание фонтана) - 1 усл. ед.
24. Оказание услуг по эксплуатационному содержанию фонтанов, расположенных в городе Нижний Тагил в 2026 году: Фонтан, расположенный в парке культуры отдыха Металлургов на ул. Металлургов (Консервация фонтана на зимний период) - 1 усл. ед.
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	Почтовый адрес, контактный телефон и электронный адрес Заказчика
	622036, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а, тел.: 8 (3435) 42-11-20
e-mail: skr420562@mail.ru
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	Место оказания услуг
	Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил:
1. Фонтан "Каменный цветок", расположенный в сквере    "Комсомольский" пр. Ленина - ул. Огаркова;
2. Фонтан «Центральный», расположенный в сквере "Театральный" ул. Горошникова - ул. Пархоменко;
3. Фонтан «Пешеходный», расположенный  в сквере "Театральный" пр. Строителей - ул. Пархоменко;
4. Фонтан «Г-образный», расположенный  в сквере "Театральный"  пр. Строителей- ул. Пархоменко;
5. Фонтан, расположенный по адресу: пр. Ленина, 46;
6. Фонтан, расположенный на площади Славы, пр. Дзержинского;
7. Фонтан, расположенный в сквере "Пионерский" на ул. Ильича. 
8.  Фонтан, расположенный в парке культуры отдыха Металлургов на ул. Металлургов
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	Источник финансирования
	Бюджет города Нижний Тагил
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	Требования Заказчика к видам и срокам (периодам) оказываемых услуг
	 Соблюдение сроков оказания услуг при сохранении качества.
- расконсервация фонтанов – с 01 апреля по 30  апреля 2026 года;
- обслуживание фонтанов – с 01 мая по 30 сентября 2026 года; 
- консервация фонтанов – с 01 октября по 31 октября 2026 года.
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	Характеристика и показатели соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика


	1. Требования к расконсервации фонтана:
1.1 Проверка работоспособности систем наполнения и водоотведения фонтана;
1.2 Монтаж снятого на зимний сезон фонтанного оборудования, согласно приложения № 2 к техническому заданию;
1.3 Перед запуском в эксплуатацию всех электроустановок необходимо выполнить испытания и измерения электротехнической лабораторией, имеющей свидетельство о регистрации в «Ростехнадзоре» с предоставлением отчета по испытаниям:
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления петли «фаза-ноль»;
- проверка автоматических выключателей;
- проверка УЗО;
- измерение сопротивления контура заземления.
2 Требования к эксплуатационному содержанию:
2.1 Содержание фонтанов в работоспособном состоянии при сохранении паспортных технических параметров;
2.2 Обеспечение бесперебойной и надежной работы фонтанов, согласно графика работы фонтанов, утвержденного Главой города Нижний Тагил;
2.3. Обеспечение бесперебойной и надежной работы насосного, фильтрационного, водоподготовительного и светомузыкального оборудования;
2.4. Полная материальная ответственность за целостность эксплуатируемого городского имущества;
2.5 Обслуживание работающих фонтанов должно обеспечивать их безопасную эксплуатацию.
2.6. Оборудование передается Заказчиком в обслуживание и сдается Исполнителем по окончанию выполнения услуг по акту приема-передачи (Приложение № 3 к техническому заданию).
2.7. Вся эксплуатационная документация (акты осмотра технического состояния, графики оказания услуг, журналы и т.п.) подлежат постоянному хранению у Исполнителя;
2.8. Обязательно ведение журнала регулярного визуального осмотра и технического обслуживания по форме (Приложение № 4 к техническому заданию); 
В журнале осмотра должна быть отражена информация о наличии или отсутствии дефектов, выявленных в ходе осмотра, а также сроки их устранения. 
2.9 Обязательное ведение графика промывки песочных фильтров системы фильтрации воды и график промывки префильтров насосов по форме (Приложение № 5 к техническому заданию и Приложение № 6 к техническому заданию);
2.10. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику датированные фотоотчеты об оказанных услугах и фактическом состоянии чаш фонтанов и оборудования, согласно графику оказания услуг ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. Фотофиксация осуществляется двухстадийно на каждый вид оказанных услуг – до и после, с предоставлением Заказчику экземпляра каждого фотоснимка на электронном носителе.
2.11. Услуги производятся без предоставления складских помещений, с охраной материалов и оборудования за счет Исполнителя. Все необходимые материалы, инструменты и   механизмы доставляются к месту производства услуг Исполнителем.
2.12. Все повреждения, возникшие при выполнении услуг по вине Исполнителя и утрата имущества до сдачи объекта Заказчику, подлежат восстановлению за счет средств Исполнителя. В случае выявления ущерба от вандальных действий, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов.
2.13. Услуги должны оказываться квалифицированным, подготовленным персоналом, в соответствии с правилами и мерами безопасности, установленными для работы на электроустановках с рабочим напряжением до 1000 В.     
2.14.  Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, в соответствии с настоящим техническим заданием, входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем. 
2.15.  Применяемые при оказании услуг расходные материалы должны быть новыми, исключающими возможность порчи или преждевременного износа оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, на котором они устанавливаются.
2.16. Запрещается: 
- Эксплуатировать фонтаны при температуре окружающего воздуха ниже +5 градусов Цельсия;
- Включать насосы при отсутствии воды в чаше фонтана;
- Включать подводные светильники при недостаточном уровне воды в чаше фонтана;
- Эксплуатировать электрооборудование, размещенное в техническом помещении фонтана, в условиях воздействия на него капель и брызг воды;
- Эксплуатировать освещение фонтана с поврежденными светильниками; 
- Эксплуатировать оборудование фонтана с поврежденной изоляцией кабелей;
- Эксплуатировать насосы при отключении магистралей питающей воды более чем на два часа;
- Эксплуатировать фонтаны в экстремальных метеорологических условиях (ветер с порывами более 17 м/с, гроза, ливень);
- При чистке чаши и оборудования фонтанов не допускается использование пенообразующих моющих средств.
2.17. Аварийное отключение фонтана:
Аварийное отключение фонтана производится в случаях:
1. В случаях, угрожающих жизни и здоровью находящихся в непосредственной близости людей, а также обслуживающего персонала при проведении ремонтно-эксплуатационных мероприятий.
2. При затоплении технических помещений фонтана водой. При появлении течей из чаш фонтана и труб гидравлических контуров.
3. Требование к консервации фонтана:
[bookmark: _GoBack]3.1 Опустошение систем водоподведения и водоотведения с последующим демонтажем оборудования;
3.2 Отключение систем электро- и водоснабжения;
3.3 Сверка оборудования фонтана. Передача демонтированного оборудования Заказчику, с оформлением соответствующего акта передачи.
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	Основные виды и объемы оказания услуг
	    Исполнитель должен оказать услуги согласно перечня видов услуг, которые включают комплекс по каждому виду услуг указанных в приложении №1 к техническому заданию.
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	Условия оказания услуг  



	1. Представитель Заказчика может в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг по Контракту. Выдавать Исполнителю предписания об устранении замечаний, в случае если в ходе выполнения услуг будут выявлены отступления оказываемых услуг от требований, установленных Контрактом и техническим заданием. 
2. Исполнитель в установленные предписанием сроки направляет в адрес Заказчика уведомление о выполнении предписанных мероприятий.
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	Требования к безопасности оказания услуг
	1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг, гарантировать соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка. Исполнитель несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих.
2.	Исполнитель обязан провести инструктаж своих сотрудников по соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Исполнитель обязан обеспечить своих рабочих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть чистой, опрятного вида, содержать наименование и/или фирменный логотип Исполнителя.
4.	Услуги должны оказываться современными способами и средствами, исключающими нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, дорожкам, малым архитектурным формам и другим элементам озеленения и благоустройства территории города Нижний Тагил.
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	Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика

	Заказчик осуществляет контроль за оказанием услуг и их качеством. 
При осуществлении сдачи-приемки результатов услуг Заказчик проверяет соответствие количества, объема и качества оказанных        услуг требованиям, установленным настоящим заданием.
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	Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов
	Услуги должны выполняться с соблюдением требований действующих норм, правил и государственных стандартов:
- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 8 августа 2024 года);
- Федеральный закон № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
- Федеральный закон РФ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
- Правила благоустройства территории города Нижний Тагил» Утверждены решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил" (с изменениями на 28 ноября 2024 года);
- Санитарные правила СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01);
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования;
ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности;
ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения;
ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности» (с Изменением N 1);
ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;
ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»;
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; 
ГОСТ Р 50571.7.702-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаны;
- СП 2.1.3678-20   "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
Примечание: В случае, если Описание объекта закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., а также на документы, указанные без года утверждения, следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утративших силу.
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